《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 燃气锅炉改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山爱信汽车零部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 伊藤慎太郎 |  |  | 联系人 |  | 李立新 |  |
| 通讯地址 | 河北省唐山市高新技术产业开发区卫国北路297号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15081650167 | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 063000 |
| 建设地点 | 唐山市高新技术产业开发区卫国北路297号，唐山爱信汽车零部件有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  | 行业类别及代码 |  | 热力生产和供应D4430 |  |  |
| 占地面积 (m2) | 53.82 |  | 绿化面积 (m2) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 85.2 | 其中：环保投资(万元) | 63 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 73.94% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 | 2019年11月 |  |  |  |  |
| 一、建设背景： 唐山爱信汽车零部件有限公司位于唐山市高新技术产业开发区卫国北路297号，占地面积22.2万m2，2005年3月公司注册成立，日本独资企业，注册资本9465万美元，2007年7月投产。企业年产汽车关键零部件、汽车零部件用精密冲模、精密型腔膜以及模具标准件夹具共计643万台套，年产模具260台。公司主要客户是天津一汽丰田发动机有限公司、一汽丰田长春发动机有限公司、广汽丰田发动机有限公司。 2005年4月委托秦皇岛冶金设计研究总院能源环保所编制了《唐山爱信汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目环境影响报告表》，并于2005年5月12日取得了河北省环境保护局的审批意见（冀环表〔2005〕059号），于2008年5月27日取得了唐山市环境保护局验收意见。 2008年10月委托北京京诚嘉宇环境科技有限公司、中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司编制了《唐山爱信汽车零部件有限公司增资扩建项目环境影响报告书》，并于2008年11月18日取得了河北省环境保护局的审批意见（冀环评〔2008〕651号），于2014年12月29日取得了河北省环境保护局验收意见（冀环评函〔2014〕1709号）。 2013年2月委托唐山德安科技有限公司编制了《唐山爱信汽车零部件有限公司污水厂新增生化处理单元项目环境影响报告表》，并于2013年4月12日取得了唐山高新技术产业开发区环保局的审批意见（唐高环表〔2013〕6号），于2014年5月21日取得了唐山高新技术产业开发区环保局验收意见（环验〔2014〕6号）。 2012年6月委托唐山德安科技有限公司编制了《唐山爱信汽车零部件有限公司离合器生产项目环境影响报告表》，并于2012年10月12日取得了唐山高新技术产业开发区环保局的审批意见（唐高环表〔2012〕19号），于2014年12月30日取得了唐山高新技术产业开发区环保局验收意见（环验〔2014〕18号）。 2014年6月委托天津天发源环境保护事务代理中心有限公司编制了《唐山爱信汽车零部件有限公司（三期）增资扩建项目环境影响报告书》，并于2014年6月30日取得了唐山高新技术产业开发区环境保护局的审批意见（唐高环发〔2014〕26号），于2016年12月7日通过高新区环保局阶段性验收（唐高环验〔2016〕10号），于2019年5月29日通过二阶段性自主验收。 企业编制了唐山爱信汽车零部件有限公司排污许可技术报告，并取得排污许可证（PWQ-130262-0034），有效期为2019年1月至2019年12月。企业环境影响评价和“三同时”制度执行情况见下表。 表1 环境影响评价和“三同时”制度执行情况一览表 工程项目名称; 环境影响评价; 竣工环保验收. 审批单位; 审批文号; 审批时间; 验收单位; 验收文号; 批准时间. 唐山爱信汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目环境影响报告表; 河北省环境保护局; 冀环表〔2005〕059号; 2005年5月12日; 唐山市环境保护局; -; 2008年5月27日. 新建锅炉; 唐山高新技术产业开发区环境保护局; -; 2006年7月24日. 唐山爱信汽车零部件有限公司增资扩建项目项目环境影响报告书; 河北省环境保护局; 冀环评〔2008〕651号; 2008年11月18日; 河北省环境保护局; 冀环评函〔2014〕1709号; 2014年12月29. 唐山爱信汽车零部件有限公司离合器生产项目环境影响报告表; 唐山高新技术产业开发区环境保护局; 唐高环表〔2012〕19号; 2012年10月12日; 唐山高新技术产业开发区环境保护局; 环验〔2014〕18号; 2014年12月30日. 唐山爱信汽车零部件有限公司污水厂新增生化处理单元项目环境影响报告表; 唐山高新技术产业开发区环境保护局; 唐高环表〔2013〕6号; 2013年4月12日; 唐山高新技术产业开发区环境保护局; 环验〔2014〕6号; 2014年5月21日. 唐山爱信汽车零部件有限公司（三期）增资扩建项目环境影响报告书; 唐山高新技术产业开发区环境保护局; 唐高环发〔2014〕26号; 2014年6月30日; 唐山高新技术产业开发区环境保护局; 唐高环验〔2016〕10号; 2016年12月7日. -; -; 2019年5月29. 企业现有1台2t/h燃气热水锅炉和1台5t/h燃气热水锅炉未设置低氮燃烧器和氮氧化物尾气分析仪。随着国家和地方政府对环保要求的逐步提升，并且根据《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）、《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3 号），要求全面完成低氮燃烧改造，因此唐山爱信汽车零部件有限公司计划对现有燃气锅炉进行低氮燃烧改造，以满足国家环保的要求。同时企业现有职工洗浴采用电热水器，洗浴规模较小，热水供应无法满足职工洗浴要求，为改善职工洗浴条件，新增1台1t/h燃气热水锅炉，用于加热职工洗浴用水，现有电热水器继续使用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）等的有关规定，唐山爱信汽车零部件有限公司委托我单位承担唐山爱信汽车零部件有限公司燃气锅炉改造项目环境影响评价工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）及2018年修改单的有关规定，本项目属于三十一、电力、热力生产和供应业中92条热力生产和供应工程中其他（电热锅炉除外）以及三十四、环境治理业中99条脱硫、脱硝、除尘、VOCS治理等工程中新建脱硫、脱硝、除尘，应编制环境影响报告表。接受委托后，我单位立即组织相关技术人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘察与调研，收集了有关的项目资料，并依照《环境影响评价技术导则》相关要求，编制完成了《唐山爱信汽车零部件有限公司燃气锅炉改造项目》环境影响评价报告表，现交由建设单位呈报环境保护行政主管部门审批。 |
| - 现有项目概况 现有两台燃气热水锅炉基本情况见下表。 表2 现有工程组成一览表 项目; 现有5t/h燃气热水锅炉; 现有2t/h燃气热水锅炉. 锅炉规模; 5t/h; 2t/h. 数量; 1台; 1台. 排气筒; 1根，9.5m; 1根，8m. 锅炉房情况; 102m2，框架结构; 147.25m2，轻钢结构. 用途; 采暖; 采暖. 运行时间; 年运行120d，每天运行12h; 年运行120d，每天运行12h. 天然气用量; 375m3/h; 150m3/h. 天然气来源; 开发区燃气管网统一供应; 开发区燃气管网统一供应. - 技改项目概况 （1）项目名称：燃气锅炉改造项目。 （2）建设单位：唐山爱信汽车零部件有限公司。 （3）建设地点：唐山市高新技术产业开发区卫国北路297号，唐山爱信汽车零部件有限公司厂区内。 （4）建设性质：改扩建。 （5）项目投资：本项目总投资85.2万元。其中环保投资63万元，占总投资的73.94%。 （6）项目地理位置及周边关系 本项目建设地点位于唐山市高新技术产业开发区卫国北路297号，唐山爱信汽车零部件有限公司厂区内，中心坐标：北纬39°40′49.89″，东经118°09′28.07″。 本项目为锅炉改扩建项目，本项目现有1台5t/h燃气热水锅炉和1台2t/h燃气热水锅炉在原址进行低氮燃烧改造，依托各自现有锅炉房。新增1台1t/h燃气热水锅炉计划在现有食堂内部进行建设，依托现有建构筑物，无新增土建工程。 平面布置：本项目新增锅炉用地区域中央为燃气锅炉，锅炉东侧为换热器，西侧为新增管道区域，新增软水制备系统位于区域西南角。 周边关系：企业整体厂区东侧隔华岩北路为江东电器、瑞科汽修厂和空地，南侧隔环城水系、龙华西道为唐山学院北校区，西侧隔卫国路为瓦官庄棚户改造区，北侧隔荣华西道为星河公馆住宅小区。现有5t/h燃气热水锅炉锅炉房位于厂区北侧，东侧紧邻污水处理站库房，南侧隔厂内道路为一期车间，西侧紧邻污水处理站，北侧为厂区围墙；现有2t/h燃气热水锅炉锅炉房位于厂区东北角，南侧隔厂内道路为三期车间，西侧为厂区空地，东侧和北侧为厂区围墙；新增1t/h燃气热水锅炉位于厂区西北侧，食堂内，东侧紧邻一期车间，南侧和北侧为食堂内部空间，西侧为厂区空地。 本项目平面布置及周边关系图详见附图2、3。 （7）项目建设内容：本项目针对现有2座采暖用燃气热水锅炉（5t/h1台、2t/h1台）进行低氮燃烧改造，新增1台1t/h洗浴用燃气热水锅炉，软水制备设施（0.5~1t/h）及附属设施。新增锅炉在现有食堂内部进行建设，无新增用地面积，新增锅炉占地面积53.82m2。 本项目主要建设内容见下表。 表3 本项目主要建设内容及依托情况一览表 序号; 项目; 名称; 占地面积m2; 备注. 1; 新增1t/h燃气热水锅炉; 1t/h燃气热水锅炉1套; 53.82; 洗浴用，依托现有食堂，配套设置低氮燃烧器、尾气分析仪. 2; 排气筒; 新建（8m）. 3; 软水制备设施; 新建. 4; 现有5t/h燃气热水锅炉; 5t/h燃气热水锅炉1套; /; 现有，采暖用. 5; 低氮燃烧器; /; 新建. 6; 尾气分析仪; /; 新建. 7; 现有2t/h燃气热水锅炉; 2t/h燃气热水锅炉1套; /; 现有，采暖用. 8; 低氮燃烧器; /; 新建. 9; 尾气分析仪; /; 新建. （8）项目原辅材料及能源消耗：本项目新增1台1t/h的燃气热水锅炉天然气使用量约为67m3/h，燃气热水锅炉年运行300天，每天运行12h，由开发区燃气管网统一供应。 天然气成分组成见表4。 表4 天然气成分组成（体积百分比） 组分; CH4（%）; C2H4（%）; C3H8（%）; C4H8、C5H12（%）; N2（%）; CO2（%）; 总硫(mg/m3）. 体积分数%; 93.63; 4.10; 1.20; 1.00; 0.06; 0.01; 0.21. 项目新增原辅材料消耗、能源消耗情况见表5。 表5 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 来源. 1; 天然气; 24.12万m3/a; 开发区燃气管网统一供应. 2; 新水; 96m3/a; 开发区供水管网统一供应. 3; 电力; 0.5万kWh/a; 本地电网. 4; 离子交换树脂; 2~3年整体更换1次，更换量75kg/次; 外购. （9）主要生产设备 主要设备一览表见表6。 表6 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 单位; 数量; 备注. 新增锅炉. 1; 燃气热水锅炉; T6-700P3W Q=1t/h; 套; 1; 洗浴加热. 2; 低氮燃烧器; MG70/P-B1; 套; 1. 3; 尾气分析仪; QSLS2019-Ⅱ; 套; 1. 4; 贮存式浮动盘管换热器; CFDL1800-7-1.6/1.0-B; 台; 2. 5; 立式离心泵; 1RG70-125A; 台; 2. 6; 排气筒; 内径30cm，高8m; 个; 1. 7; 不锈钢多级离心泵; CDLF1-2; 台; 2. 8; 软水制备设施; 0.5~1t/h; 套; 1. 9; 管道离心泵; 1RG50-1601B; 台; 2. 现有5t/h燃气热水锅炉新增设施. 1; 低氮燃烧器; RS610/E BLU FGR; 套; 1. 2; 尾气分析仪; QSLS2019-Ⅱ; 套; 1. 现有2t/h燃气热水锅炉新增设施. 1; 低氮燃烧器; OLQ3E-FGR; 套; 1. 2; 尾气分析仪; QSLS2019-Ⅱ; 套; 1. 本项目新增1台1t/h的燃气热水锅炉技术参数见下表。 表7 新增1t/h燃气热水锅炉技术参数一览表 序号; 项目; 参数. 1; 单台机组额定功率; 700kw. 2; 换热器额定工作压力; 1.6Mpa. 3; 换热器材质; 不锈钢304. 4; 负荷调节范围; 33.3%-100%. 5; 燃烧器效率; 99%. 6; 燃烧控制方式; 自动控制. 7; 传热面积; 67㎡. 8; 额定负荷热效率; 105.3%（60/40℃）. 9; 排烟温度; 50℃（供/回水60/40℃）. 10; 进气口管径; DN32. 11; 额定天然气耗量; 67 Nm³/h（燃气热值按照9140kcal/Nm³）. 12; 热水流量; 30m³/h（60/40℃）. 13; 氮氧化物排放; ≤30mg/m³. （10）劳动制度及定员：本项目不新增劳动人员，新增燃气热水锅炉年运行300天，每天运行12h。 （11）给排水 ①给水： 本项目不新增劳动人员，不新增生活用水量，本项目新增工程总用水量为24.32m3/d（7296m3/a），新水总用量预计0.32m3/d（96m3/a），循环水量为24m3/d（7200m3/a）。给水水源来源于厂区内市政给水管网，能够满足项目用水需求。 本项目新增软水设备用水量为0.32m³/d，来源于厂区内市政给水管网。软水得水率按用水量的75%计算，预计纯水产生量约为0.24m3/d，纯水用于热水锅炉补充水。热水锅炉用水量约为24.24m³/d，其中锅炉排污损失量为0.24m³/d，换热循环水量24m³/d。锅炉排污损失量按锅炉循环水量的1%计算，约为0.24m³/d。 ②排水 本项目新增排水为软化处理废水及锅炉定期排污水。 软化处理废水量按用水量的25%计算，预计软水设备废水排放量约为0.08m³/d，为软水制备过程中产生的浓盐水。 热水锅炉定期排污水量按锅炉循环水量的1%计算，约为0.24m³/d。 软化处理废水和锅炉定期排污水为清净下水，直接进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理。 本项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图（m3/d） （12）供电工程 本项目供电工程依托原有，年新增用电0.5万kWh，厂区现有供电设施可满足改建工程供电需求。 （13）选址合理性 本项目建设地点位于唐山市高新技术产业开发区卫国北路297号，唐山爱信汽车零部件有限公司厂区内，选址位于龙王庙水源地准保护区内，距龙王庙水源地二级保护区约50m（项目东南侧）。 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）中“第五章 饮用水水源和其它特殊水体保护”中“第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的项目，改建建设项目，不得增加排污量。”《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中“6.3 准保护区整治”相关条款如下：“6.3.1 准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出；6.3.2 准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动；6.3.3 准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理；6.3.4 不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标；6.3.5 准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T 26903 要求。” 本项目为燃气锅炉改造项目，新增废水主要为软化处理废水及锅炉定期排污水，进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理，不属于对水体污染严重的项目。因此本项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）及《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）相关要求。 本项目为燃气锅炉改造项目，针对现有2座采暖用燃气热水锅炉（5t/h1台、2t/h1台）进行低氮燃烧改造，新增1台1t/h洗浴用燃气热水锅炉，不属于物耗、能耗高的重污染项目，符合河北省环境保护局《关于唐山市高新技术开发区环境影响报告书的批复》（冀环管[2000]256号）文件要求。 根据唐山爱信汽车零部件有限公司土地证，企业用地性质为工业用地。本项目评价区域内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护区域，因此，本项目选址合理。 （14）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目新增燃气热水锅炉不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中的限制类和淘汰类项目；本项目针对现有锅炉进行低氮燃烧改造，属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）鼓励类 “三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用及治理工程”，且符合国家相关法律、法规和政策规定，为鼓励类项目。 （15）三线一单符合性分析 ①生态保护红线：根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积为1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。本项目选址位于唐山市高新技术产业开发区卫国北路297号，唐山爱信汽车零部件有限公司厂区内，不在河北省生态保护红线范围内。 ②环境质量底线：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目对产生的主要废水、废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。区域大气因子及地下水、声环境质量均满足相应标准要求。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目无新增利用土地资源，项目供电由市政电网引入，供水水源由市政供水管网统一供给，能源消耗均未超出区域负荷上限。 ④环境准入负面清单 本项目为改扩建项目，符合当地规划，同时项目建设符合国家产业政策，不属于环境准入负面清单范围内。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 唐山爱信汽车零部件有限公司环评和“三同时”制度执行情况见一、建设背景章节。 与本项目有关的原有污染情况主要为现有1台5t/h的燃气热水锅炉和1台2t/h的燃气热水锅炉排污状况。 现有两台燃气热水锅炉全部为采暖锅炉，每天运行12h，年运行120d，天然气引自市政燃气管网，污染物主要来自燃气热水锅炉运行期间产生的废气、定期排水及设备运行噪声。 1、废气 企业于2018年12月20日委托唐山永正环境监测有限公司对现有2台燃气热水锅炉废气排放口进行了监测，依据唐山永正环境监测有限公司检测报告（唐永检字（2018）[排]第12004号），监测情况如下。 表8 有组织废气监测情况表 监测点位及时间; 监测项目; 检测结果; 标准限值; 执行标准; 达标 情况. 1; 2; 3. 2t/h燃气锅炉废气排放口2018.12.20; 标干流量（m3/h）; 3068; 3097; 3130; -; 《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）; -. 颗粒物 折算浓度（mg/m3）; 13.8; 14.1; 14.7; 5; 不达标. SO2 折算浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; 10; 达标. NOx 折算浓度（mg/m3）; 38.9; 38.5; 38.9; 30; 不达标. 5t/h燃气锅炉废气排放口2018.12.20; 标干流量（m3/h）; 3200; 3283; 3277; -; -. 颗粒物 折算浓度（mg/m3）; 14.5; 14.3; 14.8; 5; 不达标. SO2 折算浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; 10; 达标. NOx 折算浓度（mg/m3）; 29.7; 31.5; 32.8; 30; 不达标. 2t/h燃气锅炉颗粒物最高排放浓度为14.7mg/m3，SO2未检出，NOX最高排放浓度为38.9mg/m3，颗粒物和NOX排放浓度无法满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）；5t/h燃气锅炉颗粒物最高排放浓度为14.8mg/m3，SO2未检出，NOX最高排放浓度为32.8mg/m3，颗粒物和NOX排放浓度无法满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）。 2、废水 企业于2019年4月15~16日委托河北新丰工程检测有限公司对厂区现有污水总排放口进行了监测，依据河北新丰工程检测有限公司检测报告（新丰（检）字HJ2019-121），检测数据见下表。 表9 废水监测结果一览表 检测项目; 样品 采样时间; 1; 2; 3; 4; 均值; 标准限值; 执行标准; 达标判定. pH（无量纲）; 2019.4.15; 7.42; 7.40; 7.38; 7.41; 7.40; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值。《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准限值。; 达标. 2019.4.16; 7.37; 7.42; 7.36; 7.40; 7.39. 化学需氧量（mg/L）; 2019.4.15; 286; 278; 282; 281; 282; 500; 达标. 2019.4.16; 283; 286; 278; 284; 283. 氨氮（mg/L）; 2019.4.15; 2.58; 2.62; 2.57; 2.59; 2.59; 45; 达标. 2019.4.16; 2.61; 2.58; 2.63; 2.58; 2.60. 悬浮物（mg/L）; 2019.4.15; 35; 37; 35; 38; 36; 400; 达标. 2019.4.16; 35; 37; 38; 36; 36. 动植物油（mg/L）; 2019.4.15; 0.09; 0.14; 0.14; 0.13; 0.13; 100; 达标. 2019.4.16; 0.10; 0.10; 0.15; 0.10; 0.11. 五日生化需氧量（mg/L）; 2019.4.15; 20.3; 21.2; 22.1; 21.0; 21.2; 300; 达标. 2019.4.16; 21.1; 20.5; 21.4; 20.4; 20.8. 石油类（mg/L）; 2019.4.15; 0.27; 0.21; 0.22; 0.22; 0.23; 20; 达标. 2019.4.16; 0.27; 0.27; 0.22; 0.27; 0.26. 检测期间，厂区污水总排口pH值为7.38-7.42，COD最高浓度为286mg/L，NH3-N最高浓度为2.63mg/L，SS最高浓度为38mg/L，BOD5最高浓度为22.1mg/L，动植物油最高浓度为0.15mg/L，石油类最高浓度为0.27mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准限值。 3、噪声 企业于2019年4月15~16日委托河北新丰工程检测有限公司对厂界噪声进行了检测，依据河北新丰工程检测有限公司检测报告（新丰（检）字HJ2019-121），检测数据见下表。 表10 厂界噪声监测情况表 检测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2019.4.15（昼间）; 检测值dB(A); 60.2; 55.9; 60.1; 58.7. 评价标准dB(A); 70. 评价结果; 达标. 2019.4.15（夜间）; 检测值dB(A); 51.7; 50.7; 50.3; 49.9. 评价标准dB(A); 55. 评价结果; 达标. 2019.4.16（昼间）; 检测值dB(A); 61.9; 56.2; 61.1; 58.7. 评价标准dB(A); 70. 评价结果; 达标. 2019.4.16（夜间）; 检测值dB(A); 51.1; 51.2; 51.4; 51.0. 评价标准dB(A); 55. 评价结果; 达标. 备注; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准. 检测期间，四周厂界昼间噪声值为55.9dB（A）~61.9dB（A），夜间噪声值为49.9dB（A）~51.7dB（A），满足《工业企业厂界噪声噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准中昼间70dB（A），夜间55dB（A）要求。 4、危废 企业现有2台燃气热水锅炉软水制备系统每2~3年需更换一次离子交换树脂，产生的废离子交换树脂量为0.5t/次，厂内危废间暂存，定期由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理。 现有工程存在的主要环境问题： 企业现有1台2t/h燃气热水锅炉和1台5t/h燃气热水锅炉未设置低氮燃烧器和氮氧化物尾气分析仪。根据废气监测结果，现有2台锅炉废气污染物中颗粒物和NOX排放浓度无法满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号），并且根据《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）、《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3 号），要求全面完成低氮燃烧改造。 本次改建工程对现有工程环境问题进行以新带老，具体整改措施及达标分析内容见运营期环境影响分析。 表11 现有工程问题及整改措施一览表 序号; 污染类别; 主要环境问题; “以新带老”整改措施; 整改要求. 1; 废气; 颗粒物、NOX超标排放; 对现有燃烧器进行改造，同时配套设置尾气分析仪; 满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）相关要求. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）： 1、地理位置 唐山高新技术开发区成立于1992年4月，同年5月和7月被省政府批准为省级高新技术和经济技术开发区。1998年4月又被省政府列为河北省八个重点开发区之一。2006年4月经国家发改委批准更名为河北唐山高新技术产业园区。2010年11月29日，经国务院批准升级为国家高新技术产业开发区。高新区位于市中心区北部，管辖面积101.3平方公里。 2、气候气象 唐山国家高新技术产业开发区属暖温带大陆性气候，冬季寒冷干旱，季风显著，四季分明。全年平均气温12.6℃，最高气温40.3℃，最低气温-20.8℃。年平均冻土深度76.0cm，年平均降水量64.65cm，多集中在7～8月。年平均风速2.6m/s，全年各风向频率较为接近，以W、WNW、ESE风向频略高。全年日照时数2469h，无霜期200d。 3、地形地貌 唐山高新技术产业开发区地形为典型的山前平原，地势平坦，总的地式北高南低，中部高东西两侧低，海拔标高17.0～31.0m。 4、水文 1）唐山市高新技术产业开发区内的河流主要为陡河及龙王庙河。 陡河市区河段地质结构属基岩裸露和浅埋区，有利于侧渗补给地下水。由于季节性开采与降水补给的影响，水位的周期变化十分明显，年内低水位一般出现在五月底六月初，高水位在八月或九月，年变化幅度一般为2～4m。 2）集中式饮用水源地保护区： 唐山市高新技术产业开发区内的集中式饮水水源地保护区为龙王庙饮用水水源地。 龙王庙饮用水水源地位于东经118°10′20″，北纬39°40′33″（中心坐标），共有水源井8眼，井深56～99m，属于小型地下水水源地。工程设计取水量为2.0万吨/日，2007年现实际取水量0.43万吨/日，共有水井8眼。该水源地主要供应唐山市西北部市区的居民生活用水，服务区域城镇人口总数为55.88万人。 一级保护区范围以各水源井为中心，以54.0m为半径的圆形区域，总面积为74530.893m2；二级保护区范围以水源井的外围多边形为边界，向外延伸540.0m的多边形范围，面积3.515km2；唐山市中心区地下水主要来自还乡河-陡河（古滦河）冲洪积扇径流补给，是龙王庙水源地、北郊水源地、荆各庄水源地地下水补给区，因此，将比邻的龙王庙水源地地下水水位降落漏斗范围为准保护区，面积66.929 km2。 该饮用水水源地水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准的水质指标。 本项目位于龙王庙集中式饮用水水源地保护区准保护区内（具体位置见附图4）。 5、植被 高新技术产业园区没有珍惜动植物等保护目标，区域内植被主要包括禾本科杂草，杨树、柳树、果树为主。主要农作物有玉米、小麦、花生等。 区域总体规划及环境功能区划 高新区重点发展高新技术产业和新型加工制造业，以一类工业为主，远期扩区结合机场产业区的发展统一规划。 一、发展目标与战略 (一)总体发展目标：智力驱动型城市示范区、低碳型先锋产业园。 (二)总体发展战略： ①产业化：智力资源驱动型经济区，其核心为产业技术水平具备国内先进水平。 ②国际化：创新型国际化科技园区，其核心为大力提高高新区发展的外向程度和国际知名度。 ③城市化：科技创新示范区和生态宜居社区，核心为农村转向城市、农民转向市民、农业转向高新产业。 (三)产业发展导向 在唐山高新区十二五规划中，提出"3353"产业创新发展工程，具体内容为：巩固发展3大特色优势产业——焊接产业、汽车零部件、新材料；提升发展3大高成长性产业--智能仪器仪表、节能环保、生物医药；培育发展5大战略性新兴产业——机器人产业、重型装备制造、新能源、软件及信息服务、电动汽车；配套发展3大现代服务业——现代物流、现代金融、现代商贸。 二、总体空间布局 (一)用地发展方向：规划期内主要沿建设北路向北发展。生活用地和公共服务用地沿建设北路两侧布置；工业用地主要向北拓展，物流用地沿北部外环布置。 (二)空间结构：构筑"一轴两心两片区七个组团"的空间布局结构。 "一轴"指以建设北路为发展主轴；"两心"指南部中心以火炬大厦为核心，北部中心指以北区行政中心为核心； "两片区"指以大庆道为界，高新区分为南北两个片区；"七个组团"指5个产业组团、2个居住组团。 三、用地布局规划 (一)公共设施用地规划 规划构建"组团中心-社区中心"的两级公共服务中心体系。 2020年规划用地范围内 ①行政办公用地31.93公顷，占城市建设总用地的1.19%，人均建设面积2.0平方米。 ②商业金融业用地155.52公顷，占城市建设总用地5.81%，人均9.72平方米。 ③文化娱乐用地13.51公顷，占城市建设总用地的0.5%，人均0.84平方米。 ④体育用地6.19公顷，占城市建设总用地的0.23%，人均0.39平方米。 ⑤医疗卫生用地8.62公顷，占城市建设总用地的0.32%，人均0.54平方米。 ⑥教育科研用地87.97公顷，占城市建设总用地的3.28%，人均5.50平方米。 ⑦社会福利设施用地7.65公顷，占城市建设总用地的0.29%，人均0.48平方米。 (二)住房保障与居住用地规划 居住用地布局结构为两个主要居住组团。开发居住用地时应以满足高新区自身"职住平衡"需求和村庄改造安置需求为主要目标。北区开发居住用地时应以建设设施完善、环境优美的现代化居住小区和居住区为目标。南区现状居住用地通过综合改造，逐步改善其居住环境。 规划至2020年，规划用地范围内居住用地572.08公顷，占城市建设总用地的21.35%，人均35.75平方米。 (三)工业及仓储用地规划 ①高新区的工业用地，集中布置在高新区北部，并以大庆道为界，形成五大组团。大庆道以南地区，以现状产业为基础，已形成了 "一园两基地"的格局。其中一园为日资工业园，是河北省日资企业最集中的区域；两基地为焊接产业基地、汽车零部件产业基地。 大庆道以北地区，以"3353"产业创新发展工程为发展导向，集中布置主导产业，形成规模效应。 规划至2020年，高新区规划控制范围内工业用地865.08公顷，占城市建设总用地的32.29%，人均54.07平方米。 ②结合唐山北部外环，在北部建设综合性物流园区。规划至2020年，规划用地范围内仓储用地56.44公顷，占城市建设总用地的2.11%，人均3.53平方米。 (四)绿地及景观系统规划 规划构建"一环一轴两廊两心多节点"的绿地系统结构。 一环：即环城生态林带，依托铁路、公路防护绿地，进行生态、农业涵养，形成环城生态绿化隔离带，改善生态环境。 一轴：即建设北路两侧各75米绿化带，形成高新区南北贯穿的主要城市景观带。 两廊：沿李各庄河、京山铁路，形成两条绿化走廊。 多节点：由多个居住区级绿地、产业组团绿地组成。 规划至2020年，高新区区规划控制范围内绿地342.82公顷，占城市建设总用地的12.8%，人均21.43平方米；公共绿地139.6公顷，占城市建设总用地的5.21%，人均8.72平方米。 四、综合交通规划 （一）道路系统由快速路、主干道、次干道、支路构成。 （二）快速路为北部外环，降低大庆道的道路等级，增强南区北区的联系。 （三）主干道系统呈"五横两纵"结构，"五横"包括北安道、大庆道、龙华道、长宁道、规划道路1，"两纵"包括龙泽路和建设路。 五、基础设施规划 高新区位于唐山市城区北部区域，属城市总体规划的一部分，水、电、气、通讯、交通、社会服务及医疗、教育等均可完全依托于唐山市现有设施和投资环境，满足本项目需要。 （一）给水工程 唐山市自来水厂供水能力15万m3/d，目前项目已经敷设了供水管网，项目新鲜用水量为180.05m3/d，唐山市自来水厂供水可满足本项目用水需求。 （二）排水工程 项目所在区域内的污水经城市污水管网纳入唐山市北郊污水处理厂统一处理。唐山市北郊污水厂位于唐山市陡河西岸，裕华桥、长宁桥之间，占地总面积1018万m2，采用三沟式氧化沟处理工艺，设计规模为15万t/d，目前实际处理量为12万t/d，设计进水水质指标如下：COD：500mg/L，SS：400 mg/L，BOD5：300 mg/L，企业厂区在其收水范围内，可满足本项目排水要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气： （1）项目所在区域达标判定 本次评价选取唐山十二中自动监测站（邻近区域点）环境空气质量例行监测点2018年全年的监测数据作为空气质量达标区判定。 表12 项目所在区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 36; 60; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; 53; 40; 132.5; 超标. PM10; 年平均浓度; 116; 70; 165.7; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 60; 35; 171.4; 超标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 180; 160; 112.5; 超标. CO; 95百分位数24小时平均质量浓度; 3.9mg/m3; 4mg/m3; 97.5; 达标. 综上所述，本项目所在区域NO2、PM10、PM2.5年均浓度及O3日最大8小时平均质量浓度均超标，占标率分别为132.5%、165.7%、171.4%、112.5%。因此判定本项目所在区域为不达标区。 （2）环境空气质量现状监测与评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）相关要求，基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）环境质量现状数据采用唐山十二中监测站监测点例行监测数据。该监测点位符合导则“6.2.1.3 评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近、地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”要求。基本污染物环境质量现状见下表。 表13 基本污染物环境质量现状评定表 单位：mg/m3 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/ （µg/m3）; 现状浓度/（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标 情况. X; Y. 唐山十二中监测站; 600202; 4388366; SO2; 年平均质量浓度; 60; 36; 71; /; 达标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 150; 95. NO2; 年平均质量浓度; 40; 53; 163; 8.1; 超标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 80; 89. PM10; 年平均质量浓度; 70; 116; 323; 21.4; 超标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 150; 231. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 60; 485; 24.6; 超标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 75; 143. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; 4.0mg/m3; 3.9mg/m3; 161; /; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 180; 173; 16.6; 超标. 根据上表可知，项目所在区域为非达标区，该区域环境空气质量评价指标SO2年均浓度及第98百分位数日平均质量浓度和CO第95百分位数日平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中相应浓度限值要求，其他评价指标均超标，NO2超标频率为8.1%，PM10超标频率为21.4%，PM2.5超标频率为24.6%，O3超标频率为16.6%。 2、声环境： 拟建项目所在区域为2类声环境功能区，依据《2018年唐山市环境状况公报》，唐山市二类功能区噪声昼间时段的平均等效声级为56.8 dB（A），同比上年上升0.9 dB（A）；夜间时段的平均等效声级为48.7 dB（A）同比上年上升0.8 dB（A）。 3、地下水环境质量 本项目位于龙王庙水源地准保护区内。于龙王庙水源地二级保护区西北侧，距离龙王庙水源地二级保护区边界50m左右。 依据《2018年唐山市环境状况公报》（1）市级集中式饮用水水源地水质状况：唐山市共有市级集中式饮用水水源地7个，其中：地下水型集中式饮用水水源地6个，分别为：大洪桥水厂、龙王庙水厂、北郊水厂、西郊水厂、荆各庄水源地和大张刘水源地，均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 4、生态环境 该区域生态环境以城市环境为主，主要为城市绿化。评价区域内无国家保护的名胜古迹和重点文物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于唐山市高新技术产业开发区卫国北路297号，唐山爱信汽车零部件有限公司厂区内，项目评价区域内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源，本项目位于龙王庙水源地准保护区内，距龙王庙水源地距离约50m。本项目环境保护目标见下表。 表14 环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 环境功能区. Y; X. 大气环境; 星河公馆; 39599680; 4395277; 居民; 450户; N; 50m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类区标准. 星河湾小区; 39599653; 4395523; 居民; 1000户; N、E; 300m. 宋学新庄; 39598975; 4394418; 居民; 1800户; SW; 800m. 恒泰悦季小区; 39598242; 4394181; 居民; 1000户; SW; 1800m. 景泰翰林小区; 39599998; 4393617; 居民; 2000户; S; 1200m. 祥富里小区; 39600189; 4393073; 居民; 1200户; S; 1900m. 蓝天家园小区; 39598949; 4392430; 居民; 1000户; SW; 2200m. 部西里小区; 39601244; 4392698; 居民; 1200户; SE; 2300m. 诚成尚品小区; 39602457; 4393426; 居民; 2000户; SE; 2500m. 世纪龙庭小区; 39602285; 4394190; 居民; 2200户; SE; 2300m. 宏扬花园小区; 39601209; 4394561; 居民; 1000户; SE; 900m. 河茵北里小区; 39602635; 4395610; 居民; 2000户; NE; 2300m. 孙家庄村二街; 39600011; 4397479; 居民; 3000户; N; 2200m. 龙泉中学; 39601730; 4394366; 教育; -; SE; 1500m. 唐山师范学院; 39600667; 4394015; 教育; -; SE; 445m. 唐山学院北校区; 39600097; 4394510; 教育; -; S; 245m. 唐山学院北苑; 39599578; 4394503; 教育; -; SW; 470m. 声环境; 星河公馆; 39599680; 4395277; 居民; 1000户; N; 50m; 声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类区标准. 水环境; 龙王庙水源地; 地下水环境; 本项目位于龙王庙水源地准保区范围内，位于二级保护区西北侧，距二级保护区50m; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准。 （2）企业各厂界均临交通干线，距道路红线35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类，其余执行2类。 （3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表15 环境质量标准 环境 类别; 污染因子; 取值时间; 浓 度 限 值; 标准名称. 级别; 浓度; 单位. 环 境 空 气; SO2; 年平均; 二级; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24h平均; 300. 声 环 境; 等效连续A声级; 昼间; 2类区; 60; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 夜间; 50. 昼间; 4a类区; 70. 夜间; 55. 地 下 水 环 境; pH; /; Ⅲ类; 6.5~8.5; 无量纲; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017). 氨氮; ≤0.5; mg/L. 硝酸盐; ≤20. 亚硝酸盐; ≤1.0. 挥发性酚类; ≤0.002. 氰化物; ≤0.05. 总硬度; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 耗氧量; ≤3.0. 硫酸盐; ≤250. 铁; ≤0.3. 氟化物; ≤1.0. 锰; ≤0.1. 氯化物; ≤250. 六价铬; ≤0.05. 镉; ≤0.005. 铅; ≤0.01. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 运营期燃气热水锅炉产生的废气执行《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）中：颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOX30mg/m3。 （2）运营期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准：昼间：70dB（A），夜间：55dB（A）。 （3）废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准限值及北郊污水处理厂进水水质要求：pH：6-9、COD：500mg/L、SS：400mg/L、BOD5：300mg/L、动植物油：100mg/L、NH3-N：45mg/L、石油类：20mg/L。 （4）废离子交换树脂执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据企业上一周期排放污染物许可证（证书编号：PWQ-130262-0034），企业上一持证周期许可排放污染物：COD：3.13t/a，NH3-N：0.35t/a，SO2：5.6t/a，NOX：10.52t/a。 本次评价采用排放标准法核算污染物总量控制指标。根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）：“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。 本项目新增废水为软化处理废水及锅炉定期排污水，直接进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理；废气主要为新增燃气热水锅炉天然气燃烧产生的废气。 本项目改扩建后新增重点污染物总量为：COD：0.0048t/a，NH3-N：0.0005t/a，SO2：0.028t/a，NOX：0.085t/a，颗粒物：0.014t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要为新增1台洗浴用1t/h的燃气热水锅炉，软水制备设施（0.5~1t/h）及附属设施。本项目锅炉以天然气为燃料，由开发区燃气管网统一供应，依托厂区内现有管道供给。 （1）软水制备工艺 本项目软水制备系统应用离子交换原理，去除水中钙、镁等结垢离子，使得水质软化。 软水制备工艺采用钠离子交换方式，其流程如下：原水→加压泵→软水器→精密过滤器→树脂过滤床→微孔过滤器→水箱。 软水制备系统工艺流程及产污节点图如下： 图2 软水制备系统工艺流程及产污节点图 （2）热水锅炉工艺流程 自来水经软水制备设施处理的软水进入锅炉，天然气通过管道进入锅炉室内燃烧，对软水进行加热，软水经过加热后进入换热器与洗浴用水进行换热，换热后的洗浴用水直接用于职工洗浴，软水返回锅炉继续加热，循环使用。 工艺流程及产污节点图如下： 图3 热水锅炉工艺流程及产污节点图 主要污染工序： （1）废气：天然气燃烧产生的废气。 （2）废水：软水制备系统排水和锅炉排污水。 （3）噪声：主要为泵类运行噪声。 （4）固体废弃物：软水制备系统定期更换的废离子交换树脂。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 改造前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 新增燃气锅炉 |  | 颗粒物 | 2mg/m3，0.006t | 2mg/m3，0.006t |
|  |  |  | SO2 | 1.5mg/m3，0.004t | 1.5mg/m3，0.004t |
|  |  |  | NOx | 23.26mg/m3，0.066t | 23.26mg/m3，0.066t |
|  | 现有2t/h燃气锅炉 |  | 颗粒物 | 14.2mg/m3，0.036t | 2mg/m3，0.005t |
|  |  |  | SO2 | 1.5mg/m3，0.004t | 1.5mg/m3，0.004t |
|  |  |  | NOx | 38.77mg/m3，0.098t | 23.26mg/m3，0.059t |
|  | 现有5t/h燃气锅炉 |  | 颗粒物 | 14.53mg/m3，0.092t | 2mg/m3，0.013t |
|  |  |  | SO2 | 1.5mg/m3，0.010t | 1.5mg/m3，0.010t |
|  |  |  | NOx | 31.33mg/m3，0.199t | 18.80mg/m3，0.119t |
| 水污 染物 | 软水制备、锅炉排污水 |  | Ca2+、Mg2+ | 0.32m3/d，96m3/a | 进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理 |
| 固体 废物 | 一般固废 | / | / | / | / |
|  | 危险废物 | 软水设备 | 废离子交换树脂 | 每2~3年整体更换1次，75kg/次 | 暂存于厂内现有危废间，定期交由有资质单位处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为泵类运行噪声，噪声源强约为75dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目在企业现有食堂内进行建设，无新增占地，无土建施工，不会对项目所在区域生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 根据建设单位提供资料及现场踏勘情况，本项目不涉及土建施工过程，只涉及设备安装，施工期环境影响主要表现为噪声，本项目设备安装均在建筑物（砖混）内进行，且施工期较短，工程量较小，施工期环境影响会随着施工期的结束而消失，不会对项目周边环境造成明显影响。

营运期环境影响分析： 1、废气污染源及治理措施 （一）大气环境影响评价等级确定 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的方法确定，即选用推荐模式中的估算模式，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi和该污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，然后按评价工作等级判别表确定评价等级。污染物最大落地浓度占标率的计算公式如下： Pi=Ci/C0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中1h的平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 表16 评价工作等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax<1%. 表17 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（µg/m3）; 标准来源. PM10; 1h; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准及其修改单. 二氧化硫; 1h; 500. 氮氧化物; 1h; 250. 表18 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 218000. 最高环境温度; 40.3°C. 最低环境温度; -20.8°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表19 污染物有组织排放（点源）主要污染源参数一览表 污染源名称; 污染物名称; 排气筒参数; 排放速率（kg/h）. 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 新增燃气锅炉; PM10; 8; 0.3; 50.0; 11.45; 0.002. SO2; 0.001. NOx; 0.018. 现有2t/h燃气锅炉; PM10; 8; 0.35; 50.0; 13.05; 0.003. SO2; 0.003. NOx; 0.041. 现有5t/h燃气锅炉; PM10; 9.5; 0.5; 50.0; 14.82; 0.009. SO2; 0.007. NOx; 0.083. 根据AERSCREEN估算模式，估算结果见表20。 表20 主要污染源估算模型计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 新增燃气锅炉; PM10; 450.0; 0.2992; 0.0665; /. SO2; 500.0; 0.1496; 0.0299; /. NOx; 250.0; 2.6931; 1.0772; /. 现有2t/h燃气锅炉; PM10; 450.0; 0.3175; 0.0706; /. SO2; 500.0; 0.3175; 0.0635; /. NOx; 250.0; 4.3394; 1.7358; /. 现有5t/h燃气锅炉; PM10; 450.0; 0.4155; 0.0923; /. SO2; 500.0; 0.3231; 0.0646; /. NOx; 250.0; 3.8315; 1.5326; /. 根据上述计算结果，本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOX，本项目1%≤Pmax（1.7358%）＜10%，因此本项目大气环境评价等级为二级，评价范围为以本项目为中心，边长5km的矩形范围，不再进行进一步预测与评价，仅采用AERSCREEN模型进行估算，且对污染物排放量进行核算。 评价范围图见下图。 5km 图4 大气环境影响评价范围图 （二）达标分析 （1）新增1t/h燃气热水锅炉污染物排放 本项目新增1台1t/h燃气热水锅炉年运行300d，每天运行12h，燃气消耗量为67m3/h，年天然气消耗量为24.12万m3，配套设置低氮燃烧器和尾气分析仪。锅炉天然气燃烧废气经1根8m高排气筒排放。 1）废气排放量 根据《大气环境影响评价实用技术》，天然气的理论空气量和实际烟气量的经验计算公式见下式： 理论空气量V0：V0=1.105Qnet，ar4187+0.02 实际烟气量Vy：Vy=αV0+0.38−0.075Qnet，ar4187 上式中：Qnet，ar——低位发热量，kJ/m3； α——过量空气系数；本项目取1.20。 计算得理论烟气量V0为10.049m3/m3，实际烟气量Vy为11.758m3/m3。天然气消耗量24.12万m3/a，计算得实际烟气量283.60万m3/a。 2）达标分析 为了保证锅炉废气中颗粒物、氮氧化物排放浓度满足当前环保要求，做到达标排放，新增燃气锅炉采用低氮燃烧技术，采用烟气外循环燃烧器，将部分烟气与空气混合后送至燃烧室助燃，混合后的助燃风可有效降低燃烧室内温度和氧量浓度。由于燃气与氧气的燃烧反应活化能远远小于氧气与氮气的反应活化能，所以燃气首先与氧气发生燃烧反应，当氧气有剩余时，燃气才进行与氮气的反应生成NOX，但是较低的反应区温度使得与氮气的反应变得非常缓慢，从而有效抑制热力型NOX的生成。一般情况下可以使 NOx 排放浓度较改造前降低40%以上。项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术燃烧天然气后，颗粒物、SO2、NOX均可控制在5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3以内。 依据唐山永正环境监测有限公司检测报告（唐永检字（2018）[排]第12004号），企业现有1台2t/h燃气热水锅炉各类污染物平均排放浓度分别为：颗粒物：14.2mg/m3、SO2：未检出（检出限3mg/m3）、NOX：38.77mg/m3。。 本项目新增1台1t/h燃气热水锅炉同现有2台燃气热水锅炉（改造后）采用同品牌低氮燃烧器，改造后氮氧化物产生率可减少40%，并且锅炉类型、燃料气源、运行条件基本相同，类比得NOX的排放浓度为23.26mg/m3。 本项目低氮燃烧器天然气燃烧后一般会产生0~2mg/m3炭黑颗粒物，当燃烧器正常燃烧半小时后，锅炉内粉尘便会减弱或消除，本项目以最不利工况颗粒物排放浓度2mg/m3计。 综上，本项目新增1台1t/h燃气锅炉燃烧废气中污染物浓度能够满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中：颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOX30mg/m3标准要求。 3）各污染物排放量 根据新增锅炉天然气废气产生量283.60万m3/a，计算得颗粒物、SO2、NOX预测排放量分别为：颗粒物0.006t/a、SO20.004t/a、NOX0.066t/a。 （2）现有2t/h燃气热水锅炉污染物排放 企业现有1台2t/h燃气热水锅炉年运行120d，每天运行12h，燃气消耗量为150m3/h，年天然气消耗量为21.6万m3，新增低氮燃烧器和尾气分析仪。锅炉天然气燃烧废气经1根8m高排气筒（现有）排放。 1）废气排放量 根据《大气环境影响评价实用技术》，天然气的理论空气量和实际烟气量的经验计算公式计算得理论烟气量V0为10.049m3/m3，实际烟气量Vy为11.758m3/m3。天然气消耗量21.6万m3/a，计算得实际烟气量253.97万m3/a。 2）达标分析 依据唐山永正环境监测有限公司检测报告（唐永检字（2018）[排]第12004号），企业现有1台2t/h燃气热水锅炉各类污染物平均排放浓度分别为：颗粒物：14.2mg/m3、SO2：未检出（检出限3mg/m3）、NOX：38.77mg/m3。本项目进行低氮燃烧改造，改造后氮氧化物产生率可减少40%，计算得NOX的排放浓度为23.26mg/m3。 本项目低氮燃烧器天然气燃烧后一般会产生0~2mg/m3炭黑颗粒物，当燃烧器正常燃烧半小时后，锅炉内粉尘便会减弱或消除，本项目以最不利工况颗粒物排放浓度2mg/m3计。 综上，本项目现有1台2t/h燃气热水锅炉燃烧废气中污染物浓度能够满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）中：颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOX30mg/m3标准要求。 3）各污染物排放量 根据锅炉天然气废气产生量253.97万m3/a，计算得颗粒物、SO2、NOX预测排放量分别为：颗粒物0.005t/a、SO20.004t/a、NOX0.059t/a。 （3）现有5t/h燃气热水锅炉污染物排放 企业现有1台5t/h燃气热水锅炉年运行120d，每天运行12h，燃气消耗量为375m3/h，年天然气消耗量为54万m3，配套设置低氮燃烧器和尾气分析仪。锅炉天然气燃烧废气经1根9.5m高排气筒排放（现有）。 1）废气排放量 根据《大气环境影响评价实用技术》，天然气的理论空气量和实际烟气量的经验计算公式计算得理论烟气量V0为10.049m3/m3，实际烟气量Vy为11.758m3/m3。天然气消耗量54万m3/a，计算得实际烟气量634.93万m3/a。 2）达标分析 依据唐山永正环境监测有限公司检测报告（唐永检字（2018）[排]第12004号），企业现有1台5t/h燃气热水锅炉各类污染物平均排放浓度分别为：颗粒物：14.53mg/m3、SO2：未检出（检出限3mg/m3）、NOX：31.33mg/m3。本项目进行低氮燃烧改造，改造后氮氧化物产生率可减少40%，计算得NOX的排放浓度为18.80mg/m3。 本项目低氮燃烧器天然气燃烧后一般会产生0~2mg/m3炭黑颗粒物，当燃烧器正常燃烧半小时后，锅炉内粉尘便会减弱或消除，本项目以最不利工况颗粒物排放浓度2mg/m3计。 综上，本项目现有1台5t/h燃气热水锅炉燃烧废气中污染物浓度能够满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）中：颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOX30mg/m3标准要求。 3）各污染物排放量 根据锅炉天然气废气产生量634.93万m3/a，计算得颗粒物、SO2、NOX预测排放量分别为：颗粒物0.013t/a、SO20.010t/a、NOX0.119t/a。 （三）污染物排放量核算 本项目改扩建完成后，污染物排放量核算结果见下表所示。 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 新增燃气锅炉; 颗粒物; 2; 0.002; 0.006. SO2; 1.5; 0.001; 0.004. NOX; 23.26; 0.018; 0.066. 2; 现有2t/h燃气锅炉; 颗粒物; 2; 0.003; 0.005. SO2; 1.5; 0.003; 0.004. NOX; 23.26; 0.041; 0.059. 3; 现有5t/h燃气锅炉; 颗粒物; 2; 0.009; 0.013. SO2; 1.5; 0.007; 0.010. NOX; 18.80; 0.083; 0.119. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.024. SO2; 0.018. NOX; 0.244. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.024. SO2; 0.018. NOX; 0.244. 表22 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.024. 2; SO2; 0.018. 3; NOX; 0.244. （四）评价结论 改扩建完成后，企业合计3台燃气热水锅炉废气污染物排放均满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中：颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOX30mg/m3标准要求。 本项目所在区域为不达标区。正常排放工况下，本项目排放的污染物浓度最大占标率为1.7358%，最大浓度占标率≤100%。本项目大气环境影响可接受，项目建设可行。 本项目针对现有锅炉进行低氮燃烧改造，利于环境空气质量改善。（本项目大气环境影响评价大气自查表见附件10）。 2、地表水环境影响分析 本项目不新增劳动人员，生活用水量不变，本项目新增排水为软化处理废水及锅炉定期排污水，新增废水排放量约为0.32m³/d，属于清净下水，直接进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目污水为间接排放，评价等级为三级B。评价范围为本项目污水排放至市政污水管网接口，即满足依托污水处理设施环境可行性分析的要求。 表23 污水产生及排放情况表 污水类型; 主要污染物. 名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 软化处理废水、锅炉排污水; Ca2+、Mg2+; -; 96; -; 96. 表24 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 软化处理废水、锅炉排污水; Ca2+、Mg2+; 进入唐山市北郊污水处理厂; 间接排放，排放期间流量稳定; 1#; /; /; 1#; R是 £否; R企业总排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表25 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; 1#; E118°09′28.07″; N39°40′49.89″; 96; 经管网进入唐山市北郊污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 唐山市北郊污水处理厂; COD; 500. NH3-N; 45. SS; 400. BOD5; 300. 石油类; 20. 表26 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其它按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; 1#; Ca2+、Mg2+; Ca2+、Mg2+; -. 表27 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; 1#; COD; 28; -; -; -; 1.18. 2; NH3-N; 1.65; -; -; -; 0.069. 3; SS; 7; -; -; -; 0.294. 4; BOD5; 6.2; -; -; -; 0.260. 5; 石油类; 0.37; -; -; -; 0.016. 全厂排放口合计; COD; -; 1.18. NH3-N; -; 0.069. SS; -; 0.294. BOD5; -; 0.260. 石油类; -; 0.016. 根据上表可知，本项目改扩建完成后，全厂废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准：COD：500mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：400 mg/L，石油类：20 mg/L，NH3-N排放浓度满足参照执行的《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准：NH3-N：45mg/L。同时满足唐山市北郊污水厂的进水水质标准：COD：500mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：400 mg/L，NH3-N：45mg/L。 唐山市北郊污水厂位于唐山市陡河西岸，裕华桥、长宁桥之间，占地总面积1018万m2，采用三沟式氧化沟处理工艺，设计规模为15万t/d，目前实际处理量为12万t/d。设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单的一级A排放标准。拟建项目在市政污水管网收水范围之内，唐山市北郊污水厂尚有余量接纳拟建项目污水，因此拟建项目产生的污水经市政污水管网排入唐山市北郊污水厂统一处理是可行的。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“U 城市基础设施及房地产”中“142、热力生产和供应工程”中“其他”报告表，地下水环境影响评价为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。但本项目位于龙王庙水源地准保护区，应加强项目运营期管理及防渗工程建设。本项目新增锅炉在现有食堂内部进行建设，现有防渗情况能够满足标准要求，可有效防止项目运营对地下水环境造成影响。 4、噪声治理措施及影响分析 本项目燃气锅炉系统包括锅炉主体及软水制备系统，本项目噪声主要为泵类运行噪声，噪声源强约为75dB（A），上述设备均置于现有食堂（砖混围护结构）内，并采取减振措施。噪声经建筑隔声、减振和降噪后，场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值。 各设备噪声源强及污染防治措施见表28。 表28 噪声源强及治理措施表 噪声源位置; 噪声源; 源强dB(A); 数量/台; 减噪措施; 车间外噪声值dB(A). 食堂内; 水泵; 75; 6; 置于食堂（砖混围护结构）内，基础安装减振垫，综合降噪20dB(A); 64.54. （1）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 采用预测模式如下： ①点声源 LA（r）= Laref（r0）－Adiv 式中：LA（r）——距声源r m处的A声级； Laref（r0）——参考位置r0处的A声级； Adiv ——声波几何发散的A声级衰减量； Adiv＝20Lg（r/r0） ②预测点的总等效A声级 Leq＝101g i=1m100.1LAi+100.1LAX式中：Leq——预测点的总等效A声级； LAi——第i个等效室外声源在预测点产生的A声级； M——等效室外声源个数； LAX——预测点的现状值。 （2）预测结果及分析 新增燃气热水锅炉区域距企业厂界东侧、南侧、西侧、北侧边界距离及项目边界噪声贡献值见表29: 表29 项目区域距企业厂界距离 主要噪声源; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 食堂（m）; 400; 300; 60; 130. 厂界噪声贡献值（dB（A））; 12.50; 15.00; 28.98; 22.26. 现有项目噪声背景值参照河北新丰工程检测有限公司于2019年4月15~16日对企业厂界噪声的监测数据。 表30 扩建项目厂界噪声值一览表 单位：dB(A) 项目; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 改扩建项目噪声贡献值; 39.43; 42.84; 29.19; 36.66. 现有项目噪声背景值; 61.9; 51.7; 56.2; 51.2; 61.1; 51.4; 58.7; 51.0. 预测值; 61.92; 51.95; 56.4; 51.79; 61.1; 51.43; 58.73; 51.16. 标准值; 昼间：70; 夜间：55. 达标情况; 达标. 由上表可知，改扩建项目整体采取上述减噪措施后，再经距离衰减后，噪声预测值范围在昼间：56.4dB(A)-61.92dB(A)；夜间：51.16dB(A)-51.95dB(A)，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 5、固体废物治理措施及影响分析 本项目生产过程无固体废物产生，无新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。 6、危险废物影响分析 本项目产生的危险废物主要为软水制备系统定期更换的废离子交换树脂。 软水制取设备每2~3年需更换一次离子交换树脂，产生的废离子交换树脂量为75kg/次。根据《国家危险废物名录》（2016年），废弃的离子交换树脂属于危险废物，废物类别为HW13。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）要求，废离子交换树脂用符合要求的容器暂存于厂区内现有危废暂存间。 厂区内现有危废间地面采用耐腐蚀防渗混凝土，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P8，结构厚度不应小于250mm，危废储存间上贴有危废标识，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修改单）相关要求。危废储存种类主要为HW08、HW09、HW49。危废间占地472.75m2，位于生产车间北侧，设计储存量900t/a，当前储存量为600t/a，剩余储量约300t/a，能够满足危险废物储存需求。 危废在堆存期间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定执行，危险废物收集容器材质和衬里必须与危险废物相容，并在贮存危废的容器贴上危废标签，注明危废种类及数量。危废集中收集后，定期交由有资质单位回收处理，同时企业必须做好危险废物记录，记录上要注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期及接收单位名称；危废的记录和货单在危废取出后应继续保留三年。 危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总表见表31。 表31 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废离子交换树脂; HW13有机树脂类废物; 900-015-13; 75kg/次; 软水制备系统; 固态; 2~3年; T; 危废间暂存，定期交有资质单位处理. 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），根据附录A，本项目针对现有2座采暖用燃气热水锅炉（5t/h1台、2t/h1台）进行低氮燃烧改造，新增1台1t/h洗浴用燃气热水锅炉，属于电力热力燃气及水生产和供应业中其他，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 8、技改前后污染物变化情况 表32 技改前后企业锅炉工段污染物排放变化情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有项目; 技改工程; 以新带老削减量; 技改后总工程; 技改后增减量. 废气; 颗粒物; 0.128; 0.006; 0.11; 0.024; -0.104. SO2; 0.014; 0.004; 0; 0.018; +0.004. NOx; 0.297; 0.066; 0.119; 0.244; -0.053. 废水; COD、BOD5、SS、 NH3－N等; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 工业固体废物; 0; 0; 0; 0; 0. 综上，本项目改扩建完成后污染物增加量为：SO20.004t/a；颗粒物和NOX实现削减，削减量分别为颗粒物0.104t/a，NOX0.053t/a。本项目改扩建完成后全厂预测排放总量为颗粒物4.606t/a，SO20.973t/a，NOX5.167t/a；低于企业上一周期排放污染物许可证（证书编号：PWQ-130262-0034）许可排放污染物（COD：3.13t/a，NH3-N：0.35t/a，SO2：5.6t/a，NOX：10.52t/a）要求。 9、总量控制分析 根据企业上一周期排放污染物许可证（证书编号：PWQ-130262-0034），企业上一持证周期许可排放污染物：COD：3.13t/a，NH3-N：0.35t/a，SO2：5.6t/a，NOX：10.52t/a。 本次评价采用排放标准法核算污染物总量控制指标。根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）：“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。 本项目新增废水为软化处理废水及锅炉定期排污水，直接进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理；废气主要为新增燃气热水锅炉天然气燃烧产生的废气。 - 污染物排放标准 表33 污染物排放限值 污染源; 污染物; 最高浓度限值; 执行标准. 新增1t/h燃气热水锅炉; 颗粒物; 5mg/m3; 《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）. SO2; 10mg/m3. NOx; 30mg/m3. 软化处理废水、锅炉定期排污水; COD; 50mg/L; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级标准中A标准. NH3-N; 5mg/L. （2）排放量 废气：项目天然气燃烧废气量为283.60万m3/a。 废水：项目新增废水排放量约为0.32m3/d，96m3/a。 （3）达标排放量 达标排放量=排放量×污染物排放浓度标准 废气： 颗粒物达标排放量=283.60万m3/a×5mg/m3×10-9=0.014t/a； SO2达标排放量=283.60万m3/a×10mg/m3×10-9=0.028t/a； NOX达标排放量=283.60万m3/a×30mg/m3×10-9=0.085t/a； 废水： COD达标排放量=96m3/a×1000×50mg/L×10-9=0.0048t/a； NH3-N达标排放量=96m3/a×1000×5mg/L×10-9=0.0005t/a； 企业各污染物达标排放量见下表。 表34 达标排放量 t/a 污染源; 废气; 废水. 颗粒物; SO2; NOx; COD; NH3-N. 新增1t/h燃气热水锅炉; 0.014; 0.028; 0.085; 0.0048; 0.0005. 由上表可知，本项目改扩建后新增重点污染物总量为：COD：0.0048t/a，NH3-N：0.0005t/a，SO2：0.028t/a，NOX：0.085t/a，颗粒物：0.014t/a。

环境管理与监测计划

环境管理 1、环境管理机构人员职责 根据国家相关法律法规，拟建项目投入运营后由企业环保机构负责人兼职负责本项目运营期环境管理。 企业环保机构负责人主要职责是： ①对工程范围内的环境保护工作实行统一监督管理，贯彻执行国家和地方的有关环保法规和标准； ②建立各种管理制度，并经常检查督促； ③编制环境保护规划和计划； ④搞好环境教育，提高工作人员的素质； ⑤控制污染物排放，维护环保设施正常运转； ⑥协同环保部门解答和处理公众提出的意见和问题等； ⑦与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查与指导； ⑧监督建设单位执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以确保有效的控制污染； ⑨做好考核与环境统计工作。 2、排污口规范化 项目投入运营后，建设单位需依据《排污口规范化政治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。 （1）排污口立标要求 ①依据国建标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的相关规定，设置环境保护图形标识，标明排放单位，排放口编号，污染物种类等。 ②排放口（源）及固体废物贮存场所使用国家环保部门统一制作和监制的环境保护图形标志牌，标志牌应位于醒目处，并长久保留。其中，噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处，设置高度一般为环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 （2）排污口及相关设施编码要求 按照《排污单位编码规则》（HJ608-2017）对企业内相关生产设施、污染治理设施、排放口等设备进行编码。 （3）排污口管理要求 ①规范化整治排污口的有关设施，将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。 ② 排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 3、污染物排放清单及信息公开 （1）污染物排放清单 表35 污染物排放清单一览表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名称; 改造前产生浓度和产生量(单位); 排放浓度和排放量 (单位). 大气污染物; 新增燃气锅炉; 颗粒物; 2mg/m3，0.006t; 2mg/m3，0.006t. SO2; 1.5mg/m3，0.004t; 1.5mg/m3，0.004t. NOx; 23.26mg/m3，0.066t; 23.26mg/m3，0.066t. 现有2t/h燃气锅炉; 颗粒物; 14.2mg/m3，0.036t; 2mg/m3，0.005t. SO2; 1.5mg/m3，0.004t; 1.5mg/m3，0.004t. NOx; 38.77mg/m3，0.098t; 23.26mg/m3，0.059t. 现有5t/h燃气锅炉; 颗粒物; 14.53mg/m3，0.092t; 2mg/m3，0.013t. SO2; 1.5mg/m3，0.010t; 1.5mg/m3，0.010t. NOx; 31.33mg/m3，0.199t; 18.80mg/m3，0.119t. 水污 染物; 软水制备、锅炉排污水; Ca2+、Mg2+; 0.32m3/d，96m3/a; 进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理. 固体 废物; /; /; /; /. 危险 废物; 软水设备; 废离子交换树脂; 每2~3年整体更换1次，75kg/次; 暂存于厂内现有危废间，定期交由有资质单位处理. 噪声; 本项目噪声主要为泵类运行噪声，噪声源强约为75dB（A）。. （2）信息公开 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业应当及时准确地公开企业环境信息，本项目环境信息公开的内容见下表。 表36 环境信息公开一览表 序号; 信息公开内容. 1; 企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效。. 2; 企业年度资源消耗总量。. 3; 企业排放污染物种类、数量、浓度和去向。. 4; 企业环保投资和环境技术开发情况。. 5; 企业环保设施的建设和运行情况。. 6; 企业在生产过程中产生废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况。. 7; 企业自愿公开其他环境信息。.

## 监测计划 （1）监测部门：该项目不设专职的环境监测机构和人员，环境监测工作可委托当地环境监测站和有资质机构定期进行。 （2）监测项目：本项目环境监测计划见下表。 表37 项目环境监测计划 项目 内容; 监测布点; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 废气; 有组织排放废气; 新增1t/h燃气热水锅炉排气筒; 颗粒物、SO2、NOX; 每年一次; 按照国家环保主管部门有关管理规定和标准执行. 现有2t/h燃气热水锅炉排气筒. 现有5t/h燃气热水锅炉排气筒. 噪声; 四周厂界外1m布设1个噪声监测点位; 等效连续A声级; 每季度一次.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 新增燃气锅炉 |  | 颗粒物、SO2 、NOx | 燃用清洁能源天然气+低氮燃烧器（1套）+氮氧化物尾气分析仪（1套）+8m排气筒（1根） | 达标排放 |
|  | 现有2t/h燃气锅炉 |  |  | 燃用清洁能源天然气+低氮燃烧器（1套）+氮氧化物尾气分析仪（1套）+8m排气筒（1根，现有） | 达标排放 |
|  | 现有5t/h燃气锅炉 |  |  | 燃用清洁能源天然气+低氮燃烧器（1套）+氮氧化物尾气分析仪（1套）+9.5m排气筒（1根，现有） | 达标排放 |
| 水污 染物 | 软水制备、锅炉排污水 |  | Ca2+、Mg2+ | 进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 一般固废 | - | - | - | - |
|  | 危险废物 | 软水设备 | 废离子交换树脂 | 暂存于厂内现有危废间，定期交由有资质单位处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为泵类运行噪声，噪声源强约为75dB（A）。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在企业现有食堂内进行建设，无新增占地，无土建施工，不会对项目所在区域生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |
| 表38 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源; 治理措施、数量; 治理 对象; 处理 能力; 处理 效率; 治理效果; 验收标准; 环保投资 (万元). 废 气; 新增燃气锅炉; 燃用清洁能源天然气+低氮燃烧器（1套）+氮氧化物尾气分析仪（1套）+8m排气筒（1根）; 颗粒物 SO2 NOx; -; 颗粒物≤5mg/m3； SO2≤10mg/m3； NOX≤30mg/m3; 《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）; 12.5. 现有2t/h燃气锅炉; 燃用清洁能源天然气+低氮燃烧器（1套）+氮氧化物尾气分析仪（1套）+8m排气筒（1根，现有）; 23.5. 现有5t/h燃气锅炉; 燃用清洁能源天然气+低氮燃烧器（1套）+氮氧化物尾气分析仪（1套）+9.5m排气筒（1根，现有）; 26.2. 废水; 软水制备、锅炉排污水; Ca2+、Mg2+; -; -; 进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理; -; -. 噪声; 泵类; 基础减振、封闭车间; -; -; 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准; 0.8. 危废; 软水设备; 暂存于厂内现有危废间，定期交由有资质单位处理; 废离子交换树脂; -; 合理处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）; -. 合计; 本项目总投资85.2万元。环保投资63万元，占总投资的73.94%; 63. |

结论与建议

1、结论 1.1 产业政策的符合性和选址合理性 产业政策符合性： 唐山爱信汽车零部件有限公司投资85.2万元建设燃气锅炉改造项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目新增燃气热水锅炉不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中的限制类和淘汰类项目；本项目针对现有锅炉进行低氮燃烧改造，从源头减少了污染物的产生量，属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）鼓励类 “三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用及治理工程”，且符合国家相关法律、法规和政策规定，为鼓励类项目。 选址合理性： 本项目建设地点位于唐山市高新技术产业开发区卫国北路297号，唐山爱信汽车零部件有限公司厂区内，选址位于龙王庙水源地准保护区内，距龙王庙水源地二级保护区约50m（项目东南侧）。 本项目为燃气锅炉改造项目，新增废水主要为软化处理废水及锅炉定期排污水，进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理，不属于对水体污染严重的项目。因此本项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）及《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）相关要求。本项目不属于物耗、能耗高的重污染项目，符合河北省环境保护局《关于唐山市高新技术开发区环境影响报告书的批复》（冀环管[2000]256号）文件要求。根据唐山爱信汽车零部件有限公司土地证，企业用地性质为工业用地。本项目评价区域内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护区域，因此，本项目选址合理。 1.2 营运期环境治理措施及影响分析结论 （1）废气 本项目废气污染源主要为3台燃气热水锅炉天然气燃烧废气，每台燃气锅炉分别配套设置1套低氮燃烧器和1套尾气分析仪，燃烧废气分别经车间外排气筒排放。改扩建完成后，企业合计3台燃气热水锅炉废气污染物排放均满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中：颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOX30mg/m3标准要求。 措施可行。 （2）废水：本项目不新增劳动人员，生活用水量不变，本项目新增排水为软化处理废水及锅炉定期排污水，属于清净下水，直接进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理。 本项目运营期不会对项目所在区域水环境造成影响。 （3）噪声：本项目噪声主要为泵类运行噪声，上述设备均置于现有食堂内，并采取减振措施。噪声经建筑隔声、减振和降噪后，场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值。 措施可行。 （4）危废：本项目产生的危险废物主要为软水制备系统定期更换的废离子交换树脂，暂存于厂区现有危废间，定期交有资质单位处理。 措施可行。 1.3 总量控制结论 根据企业上一周期排放污染物许可证（证书编号：PWQ-130262-0034），企业上一持证周期许可排放污染物：COD：3.13t/a，NH3-N：0.35t/a，SO2：5.6t/a，NOX：10.52t/a。 本次评价采用排放标准法核算污染物总量控制指标。根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）：“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。 本项目新增废水为软化处理废水及锅炉定期排污水，直接进入厂区现有污水管网，最终纳入北郊污水处理厂统一处理；废气主要为新增燃气热水锅炉天然气燃烧产生的废气。 本项目改扩建后新增重点污染物总量为：COD：0.0048t/a，NH3-N：0.0005t/a，SO2：0.028t/a，NOX：0.085t/a，颗粒物：0.014t/a。 综合结论： - 唐山爱信汽车零部件有限公司投资85.2万元建设燃气锅炉改造项目，符合国家产业政策。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，满足总量控制和清洁生产要求。只要认真落实“三同时”制度的要求，本项目的建设，从环保角度而言，是可行的。 - 2、建议 增强环保意识，从领导做起，设置兼职环保员，建立环保责任制，落实到人。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 承诺函 附件3 土地证 附件4 红线图 附件5 规划许可证 附件6 现有工程环评批复和验收文件 附件7 现状检测报告 附件8 上一年度排污许可证 附件9 危废协议 附件10 大气环境影响自查表 附件11 营业执照 附件12 评审意见 附件13 修改说明 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 新增1t/h燃气热水锅炉平面布置及周边关系图 附图3 本项目改扩建工程厂区内位置分布图 附图4 本项目与龙王庙水源地位置关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) - 生态影响专项评价 - 声环境影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。